## MVI-criteria
		MVI-criteria cloud- en applicatiediensten		versie 1.2 - nov. 2018

Het gebruik van dit document is voor eigen risico en ontslaat de gebruiker nadrukkelijk niet van de verplichting om zelf na te denken over de door hem/haar gestelde criteria en de weging en beoordeling hiervan. Tevens bevat dit document geen uitputtende lijst van criteria en staat het de gebruiker vrij om deze in zijn/haar document aan te passen en/of aan te vullen, zodat deze optimaal aansluiten bij de voorliggende aanbestedingsprocedure. SURF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie uit dit document.

Niveau	Categorie	Kenmerk	MVI-criterium	Bron	Soort criterium	Uitgelicht voor / SURF MVO-beleid
●●● / Onderscheidend	Product	Energieverbruik product	De inschrijver draagt zorg voor een energie-efficiente scheduling van jobs, bijvoorbeeld door: / - Taken te concentreren op nodes (CPU) die in de ‘sweet spot’ van klokfrequentie draaien / - Taken op een lagere klokfrequentie uit te voeren zodat er geen wachttijd (idle) ontstaat tot de volgende taak (zogenoemde run-to-next job ipv race-to-idle) / - Onderdelen van het platform die toch tijdelijk ongebruikt (idle) zullen zijn, worden uit het cluster verwijderd en in slaap gebracht (sleep / standby). Pas wanneer de scheduler weer nieuwe taken voorbereid voor uitvoering die ook de slapende onderdelen vereisen, dan worden ze weer tijdig opgestart en ingevoegd aan het cluster. / - Taken toewijzen aan nodes van verschillende kalibers (energie-efficiëntie / performance) die het best aansluiten bij de eisen van de gebruikersapplicatie. Dit kan ook door onderdelen van die nodes tijdelijk uit te schakelen (redundante voedingen, cores, geheugenmodules, disks etc). / Leg uit hoe inschrijver invulling geeft aan de energie-efficiënte scheduling van jobs. Er kunnen meer punten worden verdiend, naarmate de inschrijver meer doet voor een energie-efficiente scheduling van jobs. Er kunnen maximaal xx punten worden verdiend.		Gunningscriterium
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Energieverbruik product	Rightsizing / Leg uit welke stappen de inschrijver onderneemt om overcapaciteit zoveel mogelijk te voorkomen en/of verhelpen. / Toelichting: Omdat ongebruikte capaciteit een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt, is het noodzakelijk niet (veel) meer capaciteit aan te schaffen en te installeren dan er op basis van goed onderbouwde inschattingen nodig is.		Gunningscriterium
●●● / Onderscheidend	Product	Energieverbruik product	Rightsizing / De inschrijver garandeert dat er maximaal xx% overcapaciteit is. / Toelichting: Omdat ongebruikte capaciteit een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt, is het noodzakelijk niet (veel) meer capaciteit aan te schaffen en te installeren dan er op basis van goed onderbouwde inschattingen nodig is.		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Recycling	De inschrijver zorgt voor terugname en zorgvuldige recycling van end-of-life producten. Dat gebeurt onder de volgende voorwaarden: / - De recycling gebeurt in samenwerking met een WEEELABEX-gecertificeerde partij, wat de zekerheid geeft dat alles wettelijk verantwoord en binnen Nederland gerecycled wordt. / - Datavernietiging is gegarandeerd voor alle datadragende apparatuur. De eisen daarvoor staan omschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). / - Zeldzame materialen worden zoveel mogelijk herwonnen en hergebruikt. / Verificatie: De inschrijver kan worden gevraagd om een verklaring te overhandigen waarin hij aangeeft aan deze criteria te voldoen.		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Housing (datacenter)	Energieverbruik housing	Een datacenter dat wordt aangewend voor het voorzien in data-housing, althans dat deel dat wordt aangewend voor de uitvoering van de opdracht heeft een power usage effectiveness (PUE) van maximaal 1.3. De PUE wordt berekend conform erkende methodes zoals beschreven in ISO IEC 30134-2. De ook wel gehanteerde Datacenter infrastructure Efficiency (DCiE) komt overeen met 1/PUE. Een DCiE van 1.3 staat dus gelijk aan een PUE van 77%. / Toelichting: De PUE is een meeteenheid voor de energie-efficiëntie van datacenters. Deze zet het totale energieverbruik af tegen de energie die wordt gebruikt voor de IT-middelen. Een lagere PUE betekent een betere datacenter-efficiency. De DCiE is het verhoudingsgetal dat bestaat uit het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de IT apparatuur gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsgebruik voor het gehele datacenter. Dit getal geeft weer welk deel van de gebruikte energie wordt gebruikt door de IT-apparatuur. Een hogere waarde betekent een betere datacenter-efficiency. / Verificatie: De inschrijver kan worden gevraagd om met documentatie te onderbouwen dat hij een power usage effectiveness (PUE) heeft van maximaal 1.3 of voldoet aan een DCiE van minimaal 77%.		Gunningscriterium
●●● / Onderscheidend	Housing (datacenter)	Energieverbruik housing	Een datacenter dat wordt aangewend voor het voorzien in data-housing, althans dat deel dat wordt aangewend voor de uitvoering van de opdracht heeft een power usage effectiveness (PUE) van maximaal 1.2 De PUE wordt berekend conform erkende methodes zoals beschreven in ISO IEC 30134-2. De ook wel gehanteerde DCiE (Datacenter infrastructure Efficiency) komt overeen met 1/PUE. Een DCiE van 1.2 staat dus gelijk aan een PUE van 83%. / Toelichting: De PUE is een meeteenheid voor de energie-efficiëntie van datacenters. Deze zet het totale energieverbruik af tegen de energie die wordt gebruikt voor de IT-middelen. Een lagere PUE betekent een betere datacenter-efficiency. De DCiE is het verhoudingsgetal dat bestaat uit het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de IT apparatuur gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsgebruik voor het gehele datacenter. Dit getal geeft weer welk deel van de gebruikte energie wordt gebruikt door de IT-apparatuur. Een hogere waarde betekent een betere datacenter-efficiency. / Verificatie: De inschrijver kan worden gevraagd om met documentatie te onderbouwen dat het datacenter dat wordt aangewend voor de uitvoering van de opdracht een power usage effectiveness (PUE) heeft van maximaal 1.2 of een DCiE van 83%.		Gunningscriterium
● / Marktconform / beginner	Levering	Transportmiddelen	Er kunnen xx punten worden verdiend als de inschrijver onderneemt om de uitstoot van transportmiddelen voor deze opdracht zoveel mogelijk te beperken (door bijvoorbeeld geen gebruik te maken van luchtverkeer, etc.). Leg uit welke stappen de inschrijver onderneemt.		Gunningscriterium
● / Marktconform / beginner	Personeel	Arbeidsnormen	Inschrijver verklaart door ondertekening van zijn inschrijving dat zij bij het opstellen van deze inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen die gelden op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Specifiek het recht uit hoofde van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.		Minimumeis
● / Marktconform / beginner	Personeel	Arbeidsnormen	Inschrijver garandeert dat zij een maximale inspanning levert om te voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren conform de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). / <Verificatie: het is moeilijk om deze vereiste door de keten heen te controleren en bewijzen. Voor verificatie kan gebruik gemaakt worden van bureaus die hierin gespecialiseerd zijn, zoals Electronics Watch of Fira. Hieraan zijn kosten verbonden.>		Minimumeis

## Tabellen
Categorie	Niveau	Uitgelicht voor / SURF MVO-beleid

Product	● / Marktconform / beginner	ja
Housing (datacenter)	●● / Marktconform / gevorderd	nee
Leverancier	●●● / Onderscheidend
Levering
Personeel
Productie