## MVI-criteria
		MVI-criteria server en datacenterfacilliteiten		versie 1.2 - nov. 2018

Het gebruik van dit document is voor eigen risico en ontslaat de gebruiker nadrukkelijk niet van de verplichting om zelf na te denken over de door hem/haar gestelde criteria en de weging en beoordeling hiervan. Tevens bevat dit document geen uitputtende lijst van criteria en staat het de gebruiker vrij om deze in zijn/haar document aan te passen en/of aan te vullen, zodat deze optimaal aansluiten bij de voorliggende aanbestedingsprocedure. SURF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie uit dit document.

Niveau	Categorie	Kenmerk	MVI-criterium	Bron	Soort criterium	Uitgelicht voor / SURF MVO-beleid
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Energieverbruik product	Er worden xx punten toegekend als de te leveren producten zijn getest op energie-efficiëntie conform de meest recente Energy Star normen. Resultaten van de test zijn in een testrapport vastgelegd, dat aan de aanbestedende dienst wordt overlegd. Op basis van de testrapporten kan een goede vergelijking tussen producten gemaakt worden.		Gunningscriterium
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Energieverbruik product	Er worden punten toegekend als de te leveren producten aantoonbaar voldoen aan EPEAT criteria voor <<kies categorie: PCs and Displays of Mobile Phones>>. / - xx punten als wordt voldaan aan de verplichte EPEAT criteria (bronze label); / - xx punten als wordt voldaan aan de verplichte EPEAT criteria en 50% van de optionele EPEAT criteria (silver label); / - xx punten als wordt voldaan aan de verplichte EPEAT criteria en 75% van de optionele EPEAT criteria (gold label). / Verificatie: de producten beschikken over een EPEAT label of gelijkwaardige documentatie. Producten die in het EPEAT register staan (zie https://ww2.epeat.net/searchoptions.aspx) voldoen aan de eisen voor het bijbehorende label.		Gunningscriterium
●●● / Onderscheidend	Product	Energieverbruik product	Er worden xx punten toegkend als de supercomputer bij de start van het inkooptraject is opgenomen in de Green500 of heeft een vergelijkbare power-performance ratio. / Toelichting: De Green500-lijst rangschikt de top 500 supercomputers ter wereld op energie-efficiëntie. / Een instructie voor het meten van de energie-efficiëntie is hier te vinden: https://www.top500.org/green500/resources/tutorials/		Gunningscriterium
● / Marktconform / beginner	Product	Energieverbruik product	Voedingen voor de te leveren servers hebben minimaal een Energy Star 80 Plus Gold label, of voldoen aantoonbaar op dit niveau aan de normen voor energieprestaties. Zie hiervoor: https://plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.		Minimumeis
● / Marktconform / beginner	Product	Energieverbruik product	De inschrijver garandeert dat de te leveren producten aan de sluiten zijn op standaard interfaces (DCIM) zodat het energieverbruik te meten is.		Minimumeis
●●● / Onderscheidend	Product	Energieverbruik product	Er kunnen xx punten worden verdiend als de inschrijver zorgdraagt voor een energie-efficiente scheduling van jobs, bijvoorbeeld door: / - Taken te concentreren op nodes (CPU) die in de ‘sweet spot’ van klokfrequentie draaien / - Taken op een lagere klokfrequentie uit te voeren zodat er geen wachttijd (idle) ontstaat tot de volgende taak (zogenoemde run-to-next job ipv race-to-idle) / - Onderdelen van het platform die toch tijdelijk ongebruikt (idle) zullen zijn, worden uit het cluster verwijderd en in slaap gebracht (sleep / standby). Pas wanneer de scheduler weer nieuwe taken voorbereid voor uitvoering die ook de slapende onderdelen vereisen, dan worden ze weer tijdig opgestart en ingevoegd aan het cluster. / - Taken toewijzen aan nodes van verschillende kalibers (energie-efficiëntie / performance) die het best aansluiten bij de eisen van de gebruikersapplicatie. Dit kan ook door onderdelen van die nodes tijdelijk uit te schakelen (redundante voedingen, cores, geheugenmodules, disks etc). / Leg uit hoe inschrijver invulling geeft aan de energie-efficiënte scheduling van jobs		Gunningscriterium
● / Marktconform / beginner	Product	Energieverbruik product	De te leveren breedbandapparatuur voldoet aan de eisen zoals omschreven in bijlage C.2 van de meest recente versie van de Code of Conduct on Energy Consumption of Broadband Equipment (European Commission). Zie hiervoor: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eu-code-conduct-energyconsumption-broadband-equipment-version-6. / Verificatie: De inschrijver kan worden gevraagd om met een gebruiksaanwijzing, product leaflet of rapport aan te tonen dat aan deze eis wordt voldaan.		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Energieverbruik product	Geef aan in welke omstandigheden de te leveren producten werken. / Dit onderdeel wordt beter beoordeeld naarmate de producten beter geschikt zijn voor gebruik in een ruime range van omstandigheden op gebied van temperatuur en luchtvochtigheid, zodat de klimaatbeheersing in het datacenter zo duurzaam mogelijk kan worden afgesteld.		Gunningscriterium
● / Marktconform / beginner	Product	Energieverbruik product	Rightsizing / De inschrijver geeft inzicht in de (over)capaciteit door hier periodiek over te rapporteren. De frequentie van rapportering wordt in overeenstemming met de aanbestedende dienst vastgelegd. Public cloud oplossingen worden geacht te voldoen. / Toelichting: Omdat ongebruikte capaciteit een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt, is het noodzakelijk niet (veel) meer capaciteit aan te schaffen en te installeren dan er op basis van goed onderbouwde inschattingen nodig is.		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Energieverbruik product	Rightsizing / Leg uit welke stappen de inschrijver onderneemt om overcapaciteit zoveel mogelijk te voorkomen en/of verhelpen. Dit onderdeel wordt beter beoordeeld naarmate meer en/of betere stappen worden ondernomen om overcapaciteit tegen te gaan. Er kunnen maximaal xx punten worden verdiend. / Toelichting: Omdat ongebruikte capaciteit een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt, is het noodzakelijk niet (veel) meer capaciteit aan te schaffen en te installeren dan er op basis van goed onderbouwde inschattingen nodig is.		Gunningscriterium
●●● / Onderscheidend	Product	Energieverbruik product	Rightsizing / De inschrijver garandeert dat er maximaal xx% overcapaciteit is. / Toelichting: Omdat ongebruikte capaciteit een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt, is het noodzakelijk niet (veel) meer capaciteit aan te schaffen en te installeren dan er op basis van goed onderbouwde inschattingen nodig is.		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Recycling	De inschrijver zorgt voor terugname en zorgvuldige recycling van end-of-life producten. Dat gebeurt onder de volgende voorwaarden: / - De recycling gebeurt in samenwerking met een WEEELABEX-gecertificeerde partij, wat de zekerheid geeft dat alles wettelijk verantwoord en binnen Nederland gerecycled wordt. / - Datavernietiging is gegarandeerd voor alle datadragende apparatuur. De eisen daarvoor staan omschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). / - Zeldzame materialen worden zoveel mogelijk herwonnen en hergebruikt. / Verificatie: De inschrijver kan worden gevraagd om een verklaring te overhandigen waarin hij aangeeft aan deze criteria te voldoen.		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Verlengen levensduur	De aanbestedende geeft de voorkeur aan modulaire apparatuur, zodat tijdens de operationele fase van de apparatuur modules kunnen worden toegevoegd, vervangen of verwijderd. Modules kunnen o.a. bestaan uit CPU’s, RAM, SDD, HDD, IO devices en voedingen. Om als 'modulair' in aanmerking te komen, moet de module eenvoudig te verwijderen zijn, en moet het onderdeel los te verkrijgen zijn voor minimaal xx jaar na aankoop. Dit onderdeel zal beter worden beoordeeld naarmate meer modules kunnen worden toegevoegd, vervangen of verwijderd. Er kunnen maximaal xx punten worden verdiend. / Verificatie: De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan. / Onder 'eenvoudig te verwijderen' wordt verstaan: goed bereikbaar en met gangbare gereedschappen (i.e. pliers, screw-drivers, cutters and hammers as defined by ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).		Gunningscriterium
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Verlengen levensduur	De inschrijver adviseert de aanbestedende dienst jaarlijks over de laatste generatie compatible modules, zodat de aanbestedende dienst optimaal gebruik kan maken van de modulariteit van de apparatuur. / Toelichting: Optimaal gebruik van de modulariteit betekent voor de aanbestedende dienst dat tijdens de operationele fase van de apparatuur modules kunnen worden toegevoegd, vervangen of verwijderd. Modules kunnen bestaan uit CPU’s, RAM, SDD, HDD, IO devices en voedingen. Gezien de complexiteit om servers uit te schakelen, te demonteren en modules bij te plaatsen of te vervangen, is het aan te raden eenmalig een mid-life upgrade uit te voeren met de beste technologie die op dat moment beschikbaar is. Optimaal zou zijn wanneer dit moment samenvalt met het op de markt komen van de laatste generatie modules die nog compatible is met het moederbord.		Minimumeis
● / Marktconform / beginner	Product	Verbruiksproducten noodzakelijk voor het product	Indien de inschrijver ook batterijen bij de producten levert, voldoen ze aan de volgende eisen: / - Knoopbatterijen die in het product worden gebruikt, bevatten niet meer dan 2% kwik / - Andere batterijen of accu's bevatten niet meer dan 0,0005% kwik of 0,002% cadmium. (Zie 2006/66 / EG.)		Minimumeis
●●● / Onderscheidend	Product	Verbruiksproducten noodzakelijk voor het product	Er worden punten toegekend voor het gebruik van batterijen met een uithoudingsvermogen van > 300 cycli (met 80% capaciteitsretentie). Er worden maximaal xx punten toegekend. / - 1000 cycli of meer: xx punten / - 800 cycli of meer: 0,75xx punten / - 500 cycli of meer: 0,5xx punten / - Tot 500 cycli: 0,25xx punten / De minimale gebruiksduur van de batterij in uren wordt bepaald op basis van de vereisten van de aanbestedende dienst. / Verificatie: De inschrijver moet een testverslag indienen voor de accucellen of -verpakkingen die voldoen aan de IEC-EN-61960 'duurzaamheid in cycli' test, uitgevoerd bij 25 graden Celsius en 0,2 lt A of 0,5 lt A (versnelde testprocedure). / De cycli performance van de batterij kan worden bereikt door gebruik te maken van software die de batterij gedeeltelijk oplaadt. In dat geval moet de inschrijver de software vooraf installeren als de standaard oplaadroutine. Apparatuur met een EU eco label wordt geacht te voldoen. / Toelichting: Dit criterium is opgenomen om een langere levensduur van de batterij of accu te belonen, waardoor milieueffecten van nieuwe batterijproductie worden verminderd en de financiële investering van de aanbestedende dienst in nieuwe batterijen wordt verminderd.		Gunningscriterium
●● / Marktconform / gevorderd	Product	Gevaarlijke stoffen	Kabels voldoen aan de onderstaande eisen: / - Ze minimaliseren transmissieverlies; / - ze bevatten geen chloor en halogeen; / - ze bevatten isolatie die geen dioxine produceert als het wordt verbrand. / Verificatie: de inschrijver kan worden gevraagd om (product)documentatie waarmee wordt aangetoond dat aan deze voorwaarden wordt voldaan		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Housing (datacenter)	Energieverbruik housing	Een datacenter dat wordt aangewend voor het voorzien in data-housing, althans dat deel dat wordt aangewend voor de uitvoering van de opdracht heeft een power usage effectiveness (PUE) van maximaal 1.3. De PUE wordt berekend conform erkende methodes zoals beschreven in ISO IEC 30134-2. De ook wel gehanteerde Datacenter infrastructure Efficiency (DCiE) komt overeen met 1/PUE. Een DCiE van 1.3 staat dus gelijk aan een PUE van 77%. / Toelichting: De PUE is een meeteenheid voor de energie-efficiëntie van datacenters. Deze zet het totale energieverbruik af tegen de energie die wordt gebruikt voor de IT-middelen. Een lagere PUE betekent een betere datacenter-efficiency. De DCiE is het verhoudingsgetal dat bestaat uit het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de IT apparatuur gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsgebruik voor het gehele datacenter. Dit getal geeft weer welk deel van de gebruikte energie wordt gebruikt door de IT-apparatuur. Een hogere waarde betekent een betere datacenter-efficiency. / Verificatie: De inschrijver kan worden gevraagd om met documentatie te onderbouwen dat hij een power usage effectiveness (PUE) heeft van maximaal 1.3 of voldoet aan een DCiE van minimaal 77%.		Minimumeis
●●● / Onderscheidend	Housing (datacenter)	Energieverbruik housing	Een datacenter dat wordt aangewend voor het voorzien in data-housing, althans dat deel dat wordt aangewend voor de uitvoering van de opdracht heeft een power usage effectiveness (PUE) van maximaal 1.2 De PUE wordt berekend conform erkende methodes zoals beschreven in ISO IEC 30134-2. De ook wel gehanteerde DCiE (Datacenter infrastructure Efficiency) komt overeen met 1/PUE. Een DCiE van 1.2 staat dus gelijk aan een PUE van 83%. / Toelichting: De PUE is een meeteenheid voor de energie-efficiëntie van datacenters. Deze zet het totale energieverbruik af tegen de energie die wordt gebruikt voor de IT-middelen. Een lagere PUE betekent een betere datacenter-efficiency. De DCiE is het verhoudingsgetal dat bestaat uit het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de IT apparatuur gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsgebruik voor het gehele datacenter. Dit getal geeft weer welk deel van de gebruikte energie wordt gebruikt door de IT-apparatuur. Een hogere waarde betekent een betere datacenter-efficiency. / Verificatie: De inschrijver kan worden gevraagd om met documentatie te onderbouwen dat het datacenter dat wordt aangewend voor de uitvoering van de opdracht een power usage effectiveness (PUE) heeft van maximaal 1.2 of een DCiE van 83%.		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Housing (datacenter)	Energieverbruik housing	Veel sites hebben de mogelijkheid om de warmte die door het datacenter wordt gegenereerd te gebruiken, zoals voor het verwarmen van kantoorruimtes. Hergebruik van energie voegt niet strikt toe aan de energie-efficiëntie van het computersysteem of het datacenter, maar kan de energie-eisen voor de omgeving verminderen. Leg uit of deze situatie van toepassing is, en op welke manier energie wordt hergebruikt. / Beoordeling: als deze situiatie van toepassing is, kunnen xx-xx punten worden toegekend.		Gunningscriterium
● / Marktconform / beginner	Housing (datacenter)	Energieverbruik housing	Het datacenter voldoet minimaal aan de erkende energiebesparende maatregelen voor zoals geformuleerd door Infomil, op gebied van: / - Facaliteiten; / - Gebouwschil; / - In werking hebben van een koelinstallatie; / - In werking hebben van een stookinstallatie; / - Informatie- en communicatietechnologie; / - Ruimte- en buitenverlichting; / - Ruimteverwarming. / Verificatie: de inschrijver kan om documentatie worden gevraagd waarin het bovenstaande wordt aangetoond.		Minimumeis
● / Marktconform / beginner	Housing (datacenter)	Energieverbruik housing	Het datacanter beschikt over een duurzame koelinstallatie, zoals bijvoorbeeld: / - chillers met een hoge prestatiecoëfficiënt / - apparatuur met variabele controls voor snelheid of frequentie voor compressoren, pompen en ventilatoren / - directe vloeistofgekoelde apparaturen / - apparatuur die natuurlijke koelmiddelen gebruikt, of koelmiddelen met een laag ozonafbrekend vermogen / Leg uit of het datacenter over deze of andere duurzame eigenschappen beschikt. Dit onderdeel wordt beter beoordeeld naarmate de koelinstallatie meer duurzame eigenschappen heeft. Er kunnen maximaal xx punten worden verdiend.		Gunningscriterium
●● / Marktconform / gevorderd	Housing (datacenter)	Energieverbruik housing	Het datacenter dat wordt aangewend voor het voorzien in data-housing maakt gebruik van minimaal 80% duurzame energie, voorzien van een GvO (Garantie van Oorsprong). / Verificatie: Inschrijver kan worden gevraagd een rapport te overleggen waaruit blijkt dat dat aan dit criterium wordt voldaan, evenals het Milieukeur certificaat.		Minimumeis
●● / Marktconform / gevorderd	Levering	Transportmiddelen	Leg uit welke stappen de inschrijver onderneemt om de uitstoot van transportmiddelen voor deze opdracht zoveel mogelijk te beperken (door bijvoorbeeld geen gebruik te maken van luchtverkeer, etc.). Er kunnen maximaal xx punten worden verdiend. Dit onderdeel wordt beter beoordeeld naarmate meer en/of betere stappen worden ondernomen om de uitstoot te beperken.		Gunningscriterium
●●● / Onderscheidend	Productie	Gebruik schaarse/niet-hernieuwbare grondstoffen (denk bijv. aan zeldzame metalen)	Leg uit welke stappen de inschrijver voor deze opdracht onderneemt om (gedeeltelijke) over te stappen naar een 'closed-loop supply chain' (CLSC) voor zeldzame en niet-hernieuwbare materialen. In een CLSC bestaat de levenscyclus van een product of grondstof uit meerdere loops, of een oneindige loop, waardoor zoveel mogelijk waarde kan worden herwonnen of negatieve milieu-effecten kunnen worden geneutraliseerd. Dit onderdeel wordt beter beoordeeld naarmate de inschrijver betere en/of meer stappen onderneemt om tot een CLSC te komen. Er kunnen maximaal xx punten worden verdiend. / Zie voor meer informatie o.a. http://www.closingtheloop.eu/		Gunningscriterium
● / Marktconform / beginner	Personeel	Arbeidsnormen	Inschrijver verklaart door ondertekening van zijn inschrijving dat zij bij het opstellen van deze inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen die gelden op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Specifiek het recht uit hoofde van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.		Minimumeis
● / Marktconform / beginner	Personeel	Arbeidsnormen	Inschrijver garandeert dat zij een maximale inspanning levert om te voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren conform de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). / <Verificatie: het is moeilijk om deze vereiste door de keten heen te controleren en bewijzen. Voor verificatie kan gebruik gemaakt worden van bureaus die hierin gespecialiseerd zijn, zoals Electronics Watch of Fira. Hieraan zijn kosten verbonden.>		Minimumeis
	Categorie

## Tabellen
Categorie	Niveau	Uitgelicht voor / SURF MVO-beleid

Product	● / Marktconform / beginner	ja
Housing (datacenter)	●● / Marktconform / gevorderd	nee
Leverancier	●●● / Onderscheidend
Levering
Personeel
Productie